附件3

节水型企业技术考核要求

- 节水型企业技术考核要求—火力发电行业

| 考核内容 | 单位 | 技术指标 | 考核值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位发电量取水量/ ［m³/(MW·h)］ | 机组冷却形式 | 单机容量 ＜300MW | 单机容量 300MW级 | 单机容量 600MW级及以上 |
|  |  | 循环冷却 | ≤1.85 | ≤1.71 | ≤1.68 |
|  |  | 直流冷却 | ≤0.41 | ≤0.34 | ≤0.33 |
|  |  | 空气冷却 | ≤0.45 | ≤0.38 | ≤0.37 |
| 重复利用 | 循环冷却水排污水回用率/％ | ＞90 |  |  |  |
|  | 全厂废水回用率/％ | ＞85 |  |  |  |
| 注1：各参数计算方法参见GB/T 26925-2011 节水型企业 火力发电行业。 注2：循环冷却不包含海水循环冷却，海水循环冷却按直流冷却对待。 |  |  |  |  |  |

- 节水型企业技术考核要求—钢铁行业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨钢取水量 | m3 | ≤4.2 |
| 重复利用 | 直接冷却水循环率 | % | ≥95% |
|  | 废水回用率 | % | ≥75% |
|  | 重复利用率 | % | ≥97% |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤8% |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 26924-2011《节水型企业 钢铁行业》。 |  |  |  |

- 节水型企业技术考核要求—纺织染整行业

| 一、取水量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 |  |  |
| 1、棉、麻、化纤及混纺机织物 | （m3/100m） | ≤2 |
| 2、丝绸机织物 | （m3/100m） | ≤3 |
| 3、针织物及纱线 | （m3/t） | ≤100 |
| 二、重复利用 |  |  |
| 1、重复利用率 | （%） | ≥45 |
| 2、间接冷却水循环率 | （%） | ≥95 |
| 3、冷凝水回用率 | （%） | ≥98 |
| 4、废水回用率 | （%） | ≥20 |
| 三、用水漏损 |  |  |
| 用水综合漏失率 | （%） | ≤6% |
| 注1：各参数计算方法参见GB/T 26923-2011《节水型企业 纺织染整行业》。 注2：以棉色布为标准品，将标准品折合系数为1，机织物百米基准值为布幅宽度106cm、布重 12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照FZ/T01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》中的规定进行换算。 注3：毛织物单位产品取水量考核指标另行制定。 |  |  |

4、节水型企业技术考核要求—化纤长丝织造行业

| 考核内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 喷水织造 | 涤纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.9 |
|  |  | 锦纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.8 |
|  | 非喷水织造 | 涤纶、锦纶、人造丝织物 | m3/100m | ≤0.3 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥70 |
|  | 直接冷却水循环率 |  | % | ≥70 |
|  | 蒸汽冷凝水回用率 |  | % | ≥85 |
|  | 废水回用率 |  | % | ≥80 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤3 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T37832-2019《节水型企业 化纤长丝织造行业》。 |  |  |  |  |

5、节水型企业技术考核要求—造纸行业

| 单位产品取水量 | 指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 漂白化学木（竹）浆 | m3/Adt | ≤70 |
|  | 本色化学木（竹）浆 |  | ≤50 |
|  | 化学机械木浆 |  | ≤30 |
|  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 |  | ≤100 |
|  | 脱墨废纸浆 |  | ≤24 |
|  | 未脱墨废纸浆 |  | ≤16 |
|  | 新闻纸 | m3/t产品 | ≤16 |
|  | 印刷书写纸 |  | ≤30 |
|  | 生活用纸 |  | ≤30 |
|  | 包装用纸 |  | ≤20 |
|  | 白纸板 |  | ≤30 |
|  | 箱纸板 |  | ≤22 |
|  | 瓦楞原纸 |  | ≤20 |
| 重复利用率 | 纸浆 | % | ≥70 |
|  | 纸及纸板 |  | ≥85 |
| 注：1、各参数计算方法参见GB/T 26927-2011《节水型企业 造纸行业》。 2、经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； 3、生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； 4、生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； 5、纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）； 6、纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计； 7、高得率半化学本色木浆及草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行； 8、不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。 |  |  |  |

6、节水型企业技术考核要求—石油炼制行业

| 考核内容 |  | 考核值 |
| --- | --- | --- |
| 取水量 | 加工吨原（料）油取水量(m3/t) | ≤0.7 |
| 重复利用 | 重复利用率(%) | ≥97.5 |
|  | 浓缩倍数 | ≥4.0 |
|  | 软化水、除盐水制取系数 | ≤1.10 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率(%) | ≥60 |
|  | 含硫污水汽提净化水回用率(%) | ≥60 |
|  | 污(废)水回用率(%) | ≥50 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率（%） | ≤7 |
| 排水 | 加工吨原（料）油排水量(m3/t) | ≤0.35 |
| 注1：各参数计算方法参见GB/T 26926-2011 《节水型企业 石油炼制行业》。 注2：表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，可将浓缩倍数指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的10%递减0.1进行确定。 |  |  |

7、节水型企业技术考核要求—炼焦行业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规焦炉 | 热回收焦炉 | 半焦炉 |
| 取水量 | 吨焦取水量 | m 3/t | ≤1.2 | ≤0.4 | ≤0.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 | - | ≥98 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |  |  |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |  |  |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 |  |  |
| 注：各参数计算方法参见GB/T34610-2017《节水型企业 炼焦行业》。 |  |  |  |  |  |

8、节水型企业技术考核要求—乙烯行业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位乙烯取水量 | m3/t | ≤6.5 |
|  | 化学水制取系数 | m3/ m3 | ≤1.1（离子交换树脂工艺） |
|  |  | m3/ m3 | ≤1.25（反渗透工艺） |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 |
|  | 循环水浓缩倍数 | 倍 | ≥5 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥80 |
| 排水 | 单位乙烯排水量 | m3/t | ≤1.8 |
| 注：1、各参数计算方法参见GB/T 32164-2015《节水型企业 乙烯行业》。 2、单位乙烯取水量的取水范围参见附录图A.1。 3、当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污(废)水回用水时，可将循环水浓缩倍数指标按污(废)水回用水水量占补充水总量的10％递减0.1进行确定。 |  |  |  |

9、节水型企业技术考核要求—现代煤化工行业

| 考核内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 煤制甲醇吨产品取水量 |  | m3/t | ≤11 |
|  | 煤制乙二醇吨产品取水量 | 煤制乙二醇 | m3/t | ≤20 |
|  |  | 合成气制乙二醇 |  | ≤12 |
|  | 煤制油吨产品取水量 | 煤炭直接液化 | m3/t | ≤6.5 |
|  |  | 煤炭间接液化 | m3/t | ≤10.75 |
|  | 煤制合成天然气吨产品取水量 |  | m3/kNm3 | ≤8 |
|  | 煤制烯烃吨产品取水量 |  | m3/t | ≤24 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥98 |
|  | 重复利用率 |  | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤2 |
| 达标排放 | 废水排放达标率 |  | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 37759-2019 《节水型企业 现代煤化工行业》。 |  |  |  |  |

10、节水型企业技术考核要求—氯碱行业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨烧碱取水量(30%) | m3/t | ≤5.5 |
|  | 吨电石法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤6.0 |
|  | 吨乙烯法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤8.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥96 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤1.5 |
| 排水量 | 达标排放率 | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 37271-2018 《节水型企业 氯碱行业》。 |  |  |  |

11、节水型企业技术考核要求—氮肥行业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 以无烟块煤（型煤）为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤9 |
|  | 以粉煤、褐煤为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤12 |
|  | 以天然气（焦炉气）为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤7.5 |
|  | 吨尿素取水量 | m3/t | ≤2.5 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 | % | ≥97 |
|  | 重复利用率 | % | ≥95 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤2 |
| 达标排放 | 废水排放达标率 | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T36895-2018《节水型企业 氮肥行业》。 |  |  |  |

12、节水型企业技术考核要求—啤酒行业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 千升啤酒取水量 | m 3/kL | ≤4.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥70 |
|  | 间接冷却循环率 | % | ≥95 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T35576-2017《节水型企业 啤酒行业》。 |  |  |  |

13、节水型企业技术考核要求—味精行业

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 吨味精取水量 | m3/t | ≤25 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥92 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
| 排水 | 达标排放率 | % | 100 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 32165-2015《节水型企业 味精行业》。 |  |  |  |